## 单选
类型 | 题目 | 答案 | 答案1 | 答案2 | 答案3 | 答案4 | 答案5
用电
20 | 为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电安全，防止( )事故发生，促进建设事业发展，制定《施工现场临时用电安全技术规范》。 | B | A、用电故障和触电 | B、触电和电气火灾 | C、触电和人身伤害 | D、施工现场用电安全
20 | 施工现场临时用电，除应执行《施工现场临时用电安全技术规范》规范的规定外，尚应符合国家现行有关( )的规定。 | C | A、行业标准 | B、企业标准 | C、强制性标准 | D、部颁标准
20 | 设备的一部分为形成导电通路与大地的连接称为( )。 | A | A、接地 | B、接零 | C、对地接零 | D、接零保护
20 | 交流额定电压在1 kV及以下的电压称作( )。 | D | A、特低电压 | B、电压 | C、次高压 | D、低压
20 | 交流额定电压在1 kV以上的电压称作( )。 | C | A、超高压 | B、电压 | C、高压 | D、低压
20 | 为了电路或设备达到运行要求的接地，如变压器低压中性点和发电机中性点的接地称作( )。 | B | A、中性点接地 | B、工作接地 | C、保护接地 | D、工作接零
20 | 设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地称作( )。 | D | A、中性点接地 | B、工作接地 | C、保护接地 | D、重复接地
20 | 施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路称作( )。 | A | A、外电线路 | B、外线路 | C、外部线路 | D、接入线路
20 | 辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压的( )称作强电磁波源。 | B | A、磁场辐射体 | B、电磁辐射体 | C、电磁感应 | D、强电磁波
20 | 埋入地中并直接与( )的金属导体称作接地体。 | A | A、大地接触 | B、埋入大地 | C、大地接零 | D、大地接入
20 | 连接设备金属结构和接地体的( )称作接地线。 | C | A、金属导体（包括连接线） | B、连接螺栓（包括电源线） | C、金属导体（包括连接螺栓） | D、电源线和连接螺栓
20 | 按通过接地装置流入地中( )（模拟雷电流）求得的接地电阻称作冲击接地电阻。 | D | A、过载电流 | B、接地电阻 | C、绝缘电阻 | D、冲击电流
20 | 电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电，但在故障情况下可能带电称作( )。 | A | A、外露可导电部分 | B、外露不导电部分 | C、不外露可导电部分 | D、不外露不导电部分
20 | 工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统称作( )。 | D | A、TN | B、TN-C-S | C、TT | D、TN-S
20 | 为安全电路提供电源的隔离变压器称作( )安全变压器。 | B | A、安全电压 | B、特低电压 | C、安全低压 | D、安全变压
20 | 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在( )kW及以上者，应编制用电组织设计。 | C | A、35 | B、40 | C、50 | D、60
20 | 临时用电工程必须经( )共同验收，合格后方可投入使用。 | D | A、编制、审核、批准部门 | B、审核、审批部门和使用单位 | C、施工单位和监理单位 | D、编制、审核、批准部门和使用单位
20 | 临时用电组织设计及变更时，必须履行( )组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。 | B | A、编制、审核、批准程序, 由项目工程技术人员组织编制 | B、编制、审核、批准程序, 由电气工程技术人员组织编制 | C、编制、审核、批准程序, 由项目安全技术人员组织编制 | D、编制、审核、批准程序, 由项目工程工长组织编制
20 | 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员( )，考核合格后方可上岗工作。 | D | A、可通过相关教育培训和技术交底 | B、通过岗前培训和口头交底 | C、进行过安全技术交底 | D、必须通过相关教育培训和技术交底
20 | 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由( )完成，并应有人监护。 | C | A、用电设备操作工 | B、电焊工 | C、电工 | D、安装工
20 | 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备( )运转 | A | A、带“缺陷” | B、带“病” | C、带“故障” | D、带“负荷”
20 | 临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查( )。 | B | A、重复接地电阻值和工作接地电阻值 | B、接地电阻值和绝缘电阻值 | C、保护接地电阻值和绝缘电阻值 | D、保护接地电阻值和防雷接地电阻值
20 | 在建工程（含脚手架）的周边与1～10kV外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离( )m。 | C | A、4.0 | B、5.0 | C、6.0 | D、8.0
20 | 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，1～10kV架空线路的最低点与路面的最小垂直距离( )m。 | C | A、5.0 | B、6.0 | C、7.0 | D、8.0
20 | 起重机与10kV架空线路边线的最小安全距离( )m。 | D | A、沿垂直方向2.0 沿水平方向3.0 | B、沿垂直方向3.0 沿水平方向3.0 | C、沿垂直方向2.0 沿水平方向2.0 | D、沿垂直方向3.0 沿水平方向2.0
20 | 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于( )m。 | A | A、0.5 | B、0.6 | C、0.7 | D、0.8
20 | 防护设施与≤10kV外电线路之间的安全距离不应小于( )m。 | C | A、1.5 | B、1.6 | C、1.7 | D、1.8
20 | 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与( B )连接。 | B | A、工作零线 | B、保护零线 | C、相线 | D、金属线
20 | 保护零线应由( )、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 | A | A、工作接地线 | B、相线 | C、保护接地线 | D保护接零线
20 | 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的( )保护一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。 | C | A、接地、接零保护应与现有系统 | B、重复接地和工作接地应与原系统 | C、接地、接零保护应与原系统 | D、中性点接地应与原系统
20 | 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间( )。 | B | A、必须再做电气连接 | B、不得再做电气连接 | C、必须再做设备连接 | D、不得再做线路连接
20 | 在TN接零保护系统中，( )零线应单独敷设。 | C | A、N-PE | B、N | C、PE | D、N-L
20 | 在TN接零保护系统中，( )必须与PE线相连接，严禁与N线相连接。 | D | A、相线 | B、隔离开关 | C、工作接地线 | D、重复接地线
20 | PE线上严禁装设开关或溶断器，严禁通过( )，且严禁断线。 | C | A、保护零线 | B、工作零线 | C、工作电流 | D、照明线路
20 | 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( )Ω。 | A | A、4 | B、8 | C、10 | D、30
20 | 机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为( )m。 | D | A、1～1.5 | B、1.5～1.8 | C、1.5～2 | D、1～2
20 | 配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于( )m，双列面对面布置不小于2m。 | B | A、0.5 | B、1.5 | C、1.8 | D、2

## 判断
用电
10 | 人工埋入地中的接地线叫做人工接地体。 | 错 | （接地体）
10 | 接地体和接地线的总和叫接地装置。 | 对
10 | 导体与被导体之间直接提供电气通路的连接叫电气连接。 | 错 | （导体与导体）
10 | 触电是指电流流经人体或动物体，使其产生病理生理效应。 | 对
10 | 一种专门用作分配电力的配电装置，包括总配电箱和分配电箱，如无特指，总配电箱、分配电箱合称配电箱。 | 对
10 | 开关箱是指末级配电装置的通称，亦可兼作用电设备的控制装置。 | 对
10 | 电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统，称为TN-C。 | 错 | （TN）
10 | 电器设备的保护零线和工作零线分开设置的系统，称为TN-S系统。 | 对
10 | 工作零线与保护零线前一部分合一，后一部分分开设置的接零保护系统，称为TN-C-S系统。 | 对
10 | 保护零线在特殊情况下可以断线。 | 错
10 | 重复接地装置的连接线，可通过漏电保护器的工作零线相连接。 | 错 | （不得与通过）
10 | 电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 | 对
10 | 各类用电人员应保管和维护所用设备，发现问题及时处理。 | 错 | （报告解决）
10 | 暂时停用设备的开关箱必须分断电源漏电开关，并应关门上锁。 | 错 | （隔离开关）
10 | 安全技术档案应由主管该现场的电工负责建立与管理。 | 错 | (电气技术人员)
10 | 当外电线路达不到规范的规定时，必须采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标志。 | 对
10 | 架设外电线路防护设施时，应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。 | 对
10 | 在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须会同有关部门采取加固措施，防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 | 对
10 | 防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 | 对
10 | 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于4Ω。 | 错 | (30Ω)
10 | 垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢及螺纹钢。 | 错 | (不得采用螺纹钢)
10 | 接地可利用自然接地体，但应保证其电气连接和热稳定。 | 对
10 | 在有静电的施工现场内，对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏措施。 | 对
10 | 当最高机械设备上避雷针（ 接闪器）的保护范围能覆盖其他设备，且又最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置。 | 对
10 | 配电室应靠近用电负荷中心，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 | 错 | （电源处）
10 | 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。 | 对
10 | 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。 | 对
10 | 配电室的门向内开，并配锁。 | 错 | （外开）
10 | 动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3、N、PE。 | 错 | （L1、N 、L2、L3、、PE）
10 | 架空线路的线间距不得小于0.3m，靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。 | 对
10 | 架空线路必须有短路保护。采用断路器做短路保护时，其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。 | 对
10 | 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内。 | 对
10 | 电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.5m。 | 错 | （2m）
10 | 架空电缆应沿脚手架、树木或其他设施敷设。 | 错 | （严禁）
10 | 埋地电缆路径应设方位标志。 | 对
10 | 装饰装修工程或其他特殊阶段，不在补充编制单项施工用电方案。 | 错 | （应补充）
10 | 在装饰装修工程中，电源线可沿墙角、地面敷设，但应采取防机械损伤和电火措施。 | 对
10 | 电缆线路必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合。 | 对
10 | 室内潮湿场配线，当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，不再与PE线相连接。 | 错 | （且必须）
10 | 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定，但铜线截面不应小于1.5mm²。 | 对
10 | 导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果，其他方面可不考虑。 | 错
10 | 分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中地区域。 | 对
10 | 配电箱、开关箱内金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 | 对
10 | 配电箱、开关箱内的连接线必须采用多股软铜线。 | 错 | （铜芯绝缘导线）
10 | 配电箱、开关箱内导线分支接头可采用螺栓压接或者焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。 | 错 | (不得采用螺栓压接)
10 | 配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“ 禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。 | 对
10 | 配电箱、开关箱停电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱。 | 错 | （相反）
10 | 配电箱、开关箱送、停电必须按照顺序操作，但出现电气故障的紧急情况可除外。 | 对
10 | 配电箱、开关箱内可随意挂接其他用电设备。 | 错 | （不得）
10 | 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。 | 对
10 | 轨道式塔式起重机，较长轨道每隔20m加一组接地装置。 | 错 | （30m）
10 | 轨道式塔式起重机的电缆不得拖地行走。 | 对
10 | 夯土机械的操作扶手必须绝缘。 | 对
10 | 狭窄场所作业漏电保护器的选择应使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中，不必有人在外面监护。 | 错 | （必须）
10 | 如使用II类手持电动工具，即可不装设漏电保护器。 | 错
10 | 使用手持式电动工具时，必须按规定穿、戴绝缘防护。 | 对
10 | 在一个工作场所内，不得只设局部照明。 | 对
10 | 停电后，操作人员不必撤离的施工现场，须装设自备电源的应急照明。 | 错 | （需及时）
10 | 含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用开启型照明器。 | 错 | （防尘型）
10 | 在特别潮湿场所、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于24V。 | 错 | （12V）
10 | 单相二线及二相二线线路中，零线截面与相线截面相同。 | 对
10 | 在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与负载相相线截面相同。 | 错 | （最大负载）
10 | 照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接。 | 对
10 | 螺口灯头相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一端。 | 对
10 | 灯具的零线必须经开关控制，不得将零线直接引入灯具。 | 错 | （相线）
10 | 临时用电组织设计的内容，包含应当完成的工作，具有普遍适用性。 | 对
10 | 负荷计算的依据是用电设备的容量、类别、分组、运行规律等，不考虑其他因素。 | 错 | （可采用需要系数法）
10 | 用电人员是指直接操作用电设备进行施工作业的人员。 | 对
10 | 电工和用电人员在经过教育培训后方可上岗。 | 错 | （持证）
10 | 电动机、电焊机、灯具、电动机械、电动工具等将电能转化为其他形式非电能量的电气设备又称为用电设备。 | 对
10 | 施工现场临时用电工程检查周期为：施工现场每月一次；公司每季一次。 | 对
10 | 外电防护设施采用木、竹或其他绝缘材料搭设，也可采用钢管等金属材料搭设。 | 错 | （不宜采用）
10 | 防护设施的警告标志必须昼、夜均醒目可见。 | 对
10 | 中性点是指三相电源作Y连接时的公共连接端。 | 对
10 | 《施工现场临时用电安全技术规范》规定：中性线是指由中性点引出的导线。 | 对
10 | 工作零线是指中性点接地时，由中性点引出，并作为电源线的导线，工作时提供电流通路。 | 对
10 | 保护零线是指中性点接地时，由中性点或中性线引出，并作为电源的导线，工作时仅提供漏电电流通路。 | 错 | （不作为电源线）
10 | 架空电缆严禁沿脚手架敷设，是为了防止电缆因机械损伤而导致脚手架带电。 | 对
10 | 施工现场用电工程三级配电三级保护原则。 | 错 | （二级保护）
消防
10 | 为预防建设工程施工现场火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定《建设工程施工现场消防安全技术规范》。 | 对
10 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》适用于新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火。 | 对
10 | 建设工程施工现场的防火，必须遵循国家有关方针、政策，针对不同施工现场的火灾特点，立足自防自救，采取可靠防火措施，做到安全可靠、经济合理、方便适用。 | 对
10 | 临时用房 是在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种永久性建筑物， | 错 | 非永久性
10 | 临时设施 在施工现场建造的，为建设工程施工服务的各种非永久性设施， | 对
10 | 临时消防设施设置是指在建设工程施工现场，用于扑救施工现场火灾、引导施工人员安全疏散等各类消防设施。包括灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等。 | 对
10 | 临时疏散通道是指 施工现场发生火灾或意外事件时,供人员安全撤离危险区域并到达安全地点或安全地带所经的路径。 | 对
10 | 临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。 | 对
10 | 施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对合并布置， | 错 | 独立
10 | 固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的下风侧; | 错 | 上风侧
10 | 易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和靠近建筑物相对集中区。 | 错 | 远离
10 | 可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房可布置在架空电力线下。 | 错 | 不应
10 | 施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道。 | 对
10 | 临时消防车道的左侧应设置消防车行进路线指示标识； | 错 | 右
10 | 建筑高度大于24m 的在建工程；应设置环形临时消防车道， | 对
10 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：临时消防救援场地应在在建工程开工阶段设置； | 错 | 装饰装修阶段
10 | 临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施。 | 对
10 | 临时用房的防火设计应根据其使用性质及火灾危险性等情况进行确定。 | 对