## 单选
类型 | 题目 | 答案 | 答案1 | 答案2 | 答案3 | 答案4 | 答案5
用电
20 | 配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不小于( )m，双列面对面布置不小于2m。 | B | A、0.5 | B、1.5 | C、1.8 | D、2
20 | 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，绝缘铜线截面不小于( )mm2。 | B | A、10 | B、16 | C、20 | D、25
20 | 架空线路的档距不得大于( )m。 | C | A、25 | B、30 | C、35 | D、45
20 | 架空线边线与建筑物凸出部分最小水平距离( )m。 | B | A、0.5 | B、1.0 | C、1.5 | D、2.0
20 | 配电系统应设置配电柜或( )。 | D | A、总配电箱、分配电箱、开关箱，实行二级配电。 | B、分配电箱、开关箱、用电设备，实行三级配电。 | C、总配电箱、分配电箱、开关箱，实行四级保护。 | D、总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。
20
20 | 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于( )m。 | C | A、 1 | B、 1.5 | C、2 | D、2.5
20 | 电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定，最大弧垂距地不得小于( )m。 | B | A、1.5 | B、2.0 | C、2.5 | D、3.0
20 | 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于( )m | D | A、1.5 | B、1.8 | C、2.0 | D、2.5
20 | 分配电箱与开关箱的距离不得超过( )m。 | D | A、15 | B、20 | C、25 | D、30
20 | 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过( )m。 | C | A、2 | B、2.5 | C、3.0 | D、3.5
20 | 固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为( )m。 | D | A、0.6～1.5 | B、0.8～1.6 | C、1.0～1.6 | D、1.4～1.6
20 | 移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为( )m。 | C | A、0.6～1.0 | B、0.8～1.5 | C、0.8～1.6 | D、1.0～1.6
20 | 塔身高于( )m的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。 | C | A、20 | B、25 | C、30 | D、35
20 | 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于( )m，其电源进线处必须设置防护罩。 | D | A、2 | B、3 | C、4 | D、5
20 | 电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的( )电缆。 | C | A、聚氯乙烯铜芯 | B、橡皮护套铝芯软 | C、橡皮护套铜芯软 | D、聚乙烯护套铜芯
20 | 每一台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内，应装设( )。 | B | A 隔离、短路、漏电保护 | B、过载、短路、漏电保护 | C 过载、断路、漏电保护 | D、脱扣、短路、漏电保护
20 | 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于( )m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。 | D | A、15 | B、20 | C、25 | D、30
20 | 混凝土搅拌机械的负荷线应采用耐气候型( )电缆。 | B | A、橡皮护套铝芯软 | B、橡皮护套铜芯软 | C、橡塑护套铝芯软 | D、橡塑护套铜芯软
消防
20 | 灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于（ ）具。 | B | A1;B2;C3;D4
20 | 当施工现场处于市政消火栓（ ） 保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。 | A | A150m；B160；C180；D200
20 | 施工现场临时室外消防给水系统的设置，消火栓的间距不应大于（ ）m； | A | A120；B150；C160；D200
20 | 在建工程结构施工完毕的每层楼梯处，应设置消防水枪、水带及软管，且每个设置点不少于（ ） 套。 | B | A1;B2;C3;D4
20 | 高度超过（ ）m 的在建工程，应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。 | C | A24；B50；C100；D120
20 | （ ）级（含）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业， | B | A四级；B五级；C六级；D七级
20 | 气瓶应分类储存，库房内通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于（ ）m； | A | A1.5；B2；C5；D10

## 多选
用电 |  | 答案 | 选项
30 | 电缆线路可以 ( )敷设。 | BC | A、沿地面 B、埋地 C、架空 D、沿钢支架 E、沿脚手架
30 | 人工接地体材料可采用( )。 | ABD | A、圆钢 B、角钢 C、螺纹钢 D、钢管 E、铝板
30 | 下列哪些场所使用的照明电压不应大于36V？( )。 | ABE | A、高温 B、有导电灰尘 C、低温 D、灯具距离地面高度高于2.4m E、隧道
30 | 搭设外电防护设施的主要材料是( )。 | ABD | A、木材 B、竹材 C、钢管 D、绝缘材料 E、安全网
30 | 施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是( )。 | AC | A、用电设备5台及以上B、用电设备总容量100KW及以上C、用电设备总容量50KW及以上D、用电设备10台及以上E、用电设备5台及以上，且用电设备总容量100KW及以上
30 | 配电系统中漏电保护器的设置位置应是( )。 | CD | A、总配电箱总路、分配电箱总路 B、分配电箱总路、开关箱C、总配电箱总路、开关箱D、总配电箱分路、开关箱E、分配电箱分路、开关箱
30 | 24V照明适用的场所条件是( )。 | CD | A、高温 B、有导电灰尘 C、潮湿 D、易触及带电体 E、灯高低于2.5m
30 | 存在因（ ）等而产生对人体和环境有害静电的施工现场称作有静电的施工现场。 | ACDE | A、摩擦 B、碰撞 C、挤压 D、感应 E、接地不良
30 | 接地装置的对地电阻。它是（ ABE ）和土壤中的散流电阻之和称作接地电阻。 |  | A、接地线电阻 B、接地体电阻 C、保护接零、接地装置电阻 D、重复接地电阻 E、接地体与土壤之间的接触电阻
30 | 架空线导线截面的选择应符合下列要求（ ）： | ABDE | A、导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。B、线路末端电压偏移不大于其额定电压的5％。C、三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的25％，单相线路的零线截面与相线截面相同。D、三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50％，单相线路的零线截面与相线截面相同。E、按机械强度要求，绝缘铜线截面不小于10mm2，绝缘铝线截面不小于16mm2。
30 | 埋地电缆在穿越建筑物、（ ）必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | ABDE | A、构筑物 B、道路 C、河流 D、易受机械损伤 E、介质场所
30 | 开关箱必须装设（ ）。当漏电保护器是同时具有功能的漏电断路器时，可不装设断路或熔断器。 | ACE | A、 隔离开关、断路器或熔断器 B、 隔离开关、空气开关C、 漏电保护器 D、 脱扣、过载、漏电保护
30 | 12V照明适用的场所条件是( )。 | CDE | A、潮湿 B、易触及带电体C特别潮湿场所D、导电良好的地面E、锅炉或金属容器内的照明
消防
30 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：下列工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设： | AB | A 高层建筑； B既有建筑改造工程；C拆除工程；D新建工程：E扩建工程
30 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网： | ABC | A 高层建筑外脚手架的安全防护网； B 既有建筑外墙改造时，其外脚手架的安全防护网； C 临时疏散通道的安全防护网；D拆除建筑外脚手架的安全防护网；E扩建工程建筑外脚手架的安全防护网；
30 | 施工现场应设置（ ）等临时消防设施。 | ABD | A灭火器；B临时消防给水系统；C临时消防排水系统；D临时消防应急照明；E接渣斗
30 | 临时消防给水系统的（ ）等，应设有醒目标识。 | ACDE | A贮水池；B排水管：C消火栓泵；D室内消防竖管；E水泵接合器
30 | 施工现场的下列场所应配备临时应急照明。 | ABDE | A 自备发电机房及变、配电房； B 水泵房； C 天然采光的作业场所及疏散通道； D 高度超过100m 的在建工程的室内疏散通道； E 发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
30 | 消防安全技术交底应包括下列主要内容： | ACDE | A 施工过程中可能发生火灾的部位或环节；B安全措施费的提取和使用 C 施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施； D 初起火灾的扑救方法及注意事项； E 逃生方法及路线。

## 判断
用电
10 | 施工现场用电工程三级配电三级保护原则。 | 错 | （二级保护）
10 | 施工现场，开关箱必须实行“ 一机、一闸、一漏、一箱”制原则。 | 对
10 | 三相负荷平衡的要求主要是为了降低三相低压配电系统的不对称度和电压偏差，保证用电的电能质量。 | 对
10 | 配电箱、开关箱使用木板配电箱和木板开关箱时应做防雨措施。 | 错 | （严禁使用）
10 | 用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头。 | 对
10 | 分断时具有明显可见分断点的塑料外壳断路器，可以兼作隔离开关，不需要另设隔离开关。 | 对
10 | 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且可用于启动电气设备的操作。 | 错
10 | 电流互感器二次回路严禁开路是为了防止运行时二次回路开路高压引起的触电危险。 | 对
10 | 配电箱、开关箱名称、用途、分路做出标记，主要是为了看起清晰、明了。 | 错 | （防止误操作）
10 | 用停、送电安全操作规则，保障正常情况下总配电箱、分配箱始终处于空载操作状态。 | 对
10 | 下班时要将动力开关箱断电上锁，以防止设备被误启动。 | 对
10 | 外用电梯的安全运行，在于操作人员责任心。 | 错 | 电气控制技术和机、电连锁装置。
10 | 夯土机械工作状态振动强烈，且电缆随之移动，易于发生漏电和砸伤、扭断电缆事故。 | 对
10 | 强化操作者的绝缘隔离和操作规则，防止意外触电。 | 对
10 | 电缆长度不应大于50m 的规定是指对夯土机械在其开关箱周围作业时，场地大小的限制。 | 对
10 | 绝缘鞋是一种安全鞋，具有良好的绝缘性，能有效防止触电，同时也能当作雨鞋用。 | 错
10 | 触电急救的关键是首先要使触电者迅速脱离电源。 | 对
10 | 触电事故时是由电流的能量造成的，触电是电流对人体的伤害。 | 对
10 | 电击是电流通过人体内部，破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。 | 对
10 | 当人体直接碰触电带电设备中的一相时，电流通过人体流入大地，这种现象称为单相触电。 | 对
10 | 发生两相触电时，作用与人体上的电压等于相电压，触电后果往往严重。 | 对
10 | 触电解救有效的急救在于快而得法，即用最快的速度，施以正确的方法进行现场救护，多数触电者是可以复活的。 | 对
10 | 临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。 | 对
10 | 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。 | 对
10 | 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。 | 对
10 | 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，一部分设备可做保护接零，另一部分设备做保护接地。 | 错
10 | 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间可做电气连接。 | 错
10 | 施工现场的临时用电电力系统可利用大地做相线或零线。 | 错
10 | 不得采用铝导体做接地体或地下接地线，垂直接地体可采用螺纹钢。 | 错
10 | 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。 | 对
10 | 配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。 | 对
10 | 发电机组电源必须与外电线路电源连锁，可并列运行。 | 错
10 | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA。 | 错
10 | 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的开关箱漏电保护器，额定漏电动作电流不应大于15m A。 | 对
10 | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间不应大于0.1s。 | 对
10 | 一个开关箱可直接控制2台及2台以上用电设备。 | 错
10 | 分电箱与开关箱的距离不得超过30m。 | 对
10 | TN-S 表示工作零线与保护零线前一部分合一，后一部分分开设置的接零保护系统。 | 错
10 | 交流额定电压在1kV以上称为高压。 | 对
10 | 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。 | 对
10 | 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，并关门上锁。 | 对
10 | 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 | 对
10 | 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。 | 对
消防
10 | 建筑高度大于24m 或单体体积超过30000m3 的在建工程，应设置临时室内消防给水系统。 | 对
10 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：在建工程室内临时消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定，且不应小于DN100。 | 对
10 | 设置临时室内消防给水系统的在建工程，结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口， | 对
10 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：施工现场的消防安全管理由建设单位负责。 | 错 | 施工单位
10 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定：建设单位应对施工现场的消防安全管理实施监理。 | 错 | 监理单位
10 | 施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点，在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织， | 对
10 | 施工单位应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业及其他活动，制订消防安全管理制度。 | 对
10 | 施工单位应编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情况变化及时对其修改、完善。 | 对
10 | 施工人员进场前，施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。 | 对
10 | 施工单位应依据灭火及应急疏散预案，定期开展灭火及应急疏散的演练。 | 对
10 | 动火操作人员应具有相应资格； | 对
10 | 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的不燃物进行清理； | 错 | 可燃物
10 | 作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用不燃材料对其覆盖或隔离； | 对
10 | 施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业后进行。 | 错 | 前
10 | 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业； | 对
10 | 动火作业后，应对现场进行检查，确认火灾危险后，动火操作人员方可离开； | 错 | 无
10 | 施工现场可采用明火取暖； | 错 | 不应
信用
| 良好行为和不良行为按照市建设局发布的良好行为、不良行为认定范围和档次操作标准执行。 | 对
| 工法（主编），是指通过厦门市建设局或福建省住建厅申报通过的工法； | 对
| 《厦门市建筑施工企业信用综合评价办法》规定：地方标准，是指福建省地方标准。 | 对
| 良好行为和不良行为的认定范围：各类奖励、表彰、批评及处罚，仅记录在厦门市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施项目获取的奖励、表彰、批评及处罚。 | 对
| 良好行为和不良行为的认定范围：非厦门市行政区域内的项目得到的奖励、表彰、批评及处罚等不予记入。 | 对
| 各类奖励、表彰、批评及处罚等以相关部门正式文件为准。 | 对
| 被住房和城乡建设部通报批评的，记入不良行为P4档次一次， | 对
| 被省住房和城乡建设厅通报批评的，记入不良行为P5档次一次。 | 对